中山大学中山眼科中心

消防系统维护保养服务用户需求书

- 项目概况

- 项目名称：中山大学中山眼科中心消防系统维护保养服务。

- 服务期：1年。

- 预算金额：43.8万元

- 服务地点：

1、珠江新城院区，天河区金穗路7号，总建筑面积82651㎡，法定工作日8:00-17:30安排不少于一名驻场人员。

2、区庄院区，越秀区先烈南路54号，总建筑面积37140㎡，法定工作日8:00-17:30安排不少于一名驻场人员。

3、生物岛院区，广州国际生物岛标准产业单元四期G栋，建筑面积8311㎡。安排一名专管人员，每个工作周驻场时间不少于2.5个工作日。

- 资质要求：

1、基本资质：必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；持有相关消防技术服务的营业执照；未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、行业资质：经应急管理部门备案、在社会消防技术服务平台认证注册；取得消防设施维护保养的行政许可证或经营许可证；同时具备消防设施检测资质，能定期开展消防设施检测，出具符合规范、具有法律效力的维护保养报告。

3、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定的要求；

4、注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；

- 项目内容

- 系统配置情况：

火灾自动报警系统，主要包括：报警主机、控制器、电气线路、烟感、模块、事故广播、声光报警、应急照明，以及其他等输入输出和联动设备。

自动喷水灭火系统，主要包括：喷淋供水、喷淋水泵、管网、闸阀、报警阀、信号阀、喷淋头。

消防栓系统，主要包括：消防供水、消防水泵、管网、、闸阀、报警阀、信号阀、喷淋头等。

防烟排烟系统，主要包括：风机、管网、风阀、风口、电气线路、联动装置、反馈装置等。

气体灭火系统，主要包括：报警主机，电气线路、火灾探测器、报警装置、联动装置，气瓶、管网、阀门、压力表、泄压装置等。

其他设备和设施，主要包括：防火门、防火卷帘、疏散指示标志；灭火器材、防护装置、救援器材等。具体以招标人现场的配置情况为准。

- 中标人应规范服务：必须满足相应最新的法律法规、规范标准等（包括且不限于以下内容）：

- 1.《中华人民共和国消防法》最新版

- 2.《高层民用建筑消防安全管理规定》最新版

- 3.《建筑防火通用规范》最新版

- 4.《消防设施通用规范》最新版

- 5.《建筑设计防火规范》最新版

- 6.《火灾自动报警系统设计规范》最新版

- 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

- 8.《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

- 9.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

- 10.《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

- 11.《建筑消防设施检测技术规程》最新版

- 12.《建筑消防设施的维护管理》最新版

- 13.《建筑消防设施检测技术规程》最新版

- 14.《建筑灭火器配置验收及检查规范》最新版

- 15.《消防应急灯具》最新版

- 16.《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》最新版

- 17.《易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法》最新版

- 18.《专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型》最新版

- 19.《消防产品现场检查判定规则》最新版

- 20.《重大火灾隐患判定方法》最新版

- 21.《人员密集场所消防安全管理》最新版

- 22.《消防控制室通用技术要求》最新版

- 23.《消防安全重点单位消防安全管理规范》最新版

- 24.《维保公司标准化管理》最新版

- 25.《消防控制室规范化管理标准》最新版

- 26.《单位消防安全评估》最新版

- 27.国家、省、市等新增或更新消防法律、法规及其它有关管理规定和采购文件约定。

- 服务内容包括，但不限于：

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警系统 | 报警控制器 | 每日及时排查报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示等功能。 |
|  |  | 日常软件数据清理、检查网络服务器运行、与前端消防联网控制器连接检查、完善电子地图变更。 |
|  |  | 各楼层消防控制线路接线箱，联动控制柜检查和清洁。 |
|  |  | 每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1～2次，主电源和备用电源自动切换试验1～3次。 |
|  | 联动功能 | 检查消防水泵、释放器、警铃、消防应急切断电源等联动系统功能检查，确保消防报警系统动行正常。 |
|  | 报警装置（包括声光报警器、警铃、报警电话等） | 查看全部报警功能及外观，清洁保养，故障及时维修。 |
|  | 手动报警按钮 | 查看全部报警功能及外观。每月试验（不少于10%）手报按钮的功能是否正常，年度完成测试全部按钮。 |
|  | 火灾报警探测器 | 1.查看全部报警功能及外观。2.利用专用检测仪器，分期分批试验火灾探测器的动作性能，并清洁火灾探测器，每月抽测不少于10%,年度检测并清洁完成全部探测器。 |
| 消防供电备电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 |
|  | 自备发电机组 | 启/停发电机组 |
| 消防供水和供电设施 | 消防水池 | 每日巡查核对储水量、检查水池水位等 |
|  | 消防水箱 | 每日巡查核对储水量、检查水池水位等 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 每月启/停泵时的压力状况 |
|  | 消防水泵 | 每月进行启停、运行测试（包括配电柜、电机、泵体、进出水各类阀门、压力表、主、备泵自动切换、在消防联动控制柜启动水泵，查看运行和反馈信号）。 |
|  | 管道阀门 | 启闭功能及外观有无异常等 |
| 消火栓系统 | 室内消防栓 | 1.月度全面检查，箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏，水带有无破损、发黑、发霉、硬化，水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损，并检查接口垫圈是否无缺等配件是否齐全及是否有损坏、漏水。 2.消防气压给水设备的压力和水位检查。 |
|  |  | 3.消防稳压系统功能测试。 |
|  |  | 4.系统中所有控制阀门、电磁阀的铅封、锁链完好状况检查，做防锈、润滑处理，各标识牌张贴情况。 |
|  |  | 5.检查阀门的动作情况；检查主机联动报警情况和泵启动情况。 |
|  |  | 6.手动报警按钮模拟试验，检查主机联动报警情况和消防栓泵启动情况。 |
|  |  | 7.测试室内消火栓的出水压力。 |
|  |  | 8.检查管网的工作状态。 |
|  |  | 9.检查水泵接合器的工作状态。 |
|  |  | 10.测试消防水泵及控制柜的功能。 |
|  |  | 11.出水及静压状况。 |
|  |  | 12.远距离启泵功能。 |
|  |  | 13.放水阀放水功能及压力开关动作信号。 |
|  |  | 14.消防栓水泵控制柜电器元件检查和清洁保养。 |
|  |  | 15.水泵接合器及其附件完好状况检查。 |
|  |  | 16.消防水泵和加压泵保养（对各种转动轴的连动构件进行清洁润滑），水泵吊架、支架检查和防锈保养。 |
|  | 室外消火栓 | 1.用专用扳手转消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油 2.检查出水口闷盖是否密封，有无缺损 3.检查栓体外表油漆有无剥落、锈蚀，如有应及时修补 4.对消火栓逐一进行出水试验，出水应满足压力要求 5.检查消火栓前端阀门井 6.保持配套器材完备有效、无遮挡 |
| 自动喷水灭火系统 | 启泵按钮 | 消防稳压系统功能测试。 |
|  | 喷淋、报警阀门 | 1.检查各楼层闸阀及放水阀是否灵活，检查消防水池水位，确认水位指数是否正常。 2.检查喷淋头是否有遮挡物。 |
|  | 末端试水装置 | 每季度用末端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。 |
|  | 湿式报警阀旁的供水阀 | 每季度对湿式报警阀、供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号。 |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 月度对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组成进行外观检查。 |
|  | 气体灭火控制设备 | 1.检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区）无泄漏现象，核对灭火剂存量。 2.气体灭火系统控制器的主、备用电源系统工作情况检查 防护区内火灾报警系统中的进行探测器模似测试，检查气体灭火系统控制器报。 3.警和联动控制输出功能。 4.检查防护区内手动、自动紧急启动、停止放气装置和声光报警信号。 5.气体灭火系统相连的备用电源的自动投入。 |
| 机械加压送风、排烟系统 | 送风、排烟风机 | （1）风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤； （2）传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触； （3）电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象； （4）电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。 （5）检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）； （6）检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常； （7）检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固； （8）启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。 （9）操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项： a、手动或自动能否正常启动； b、运转电流是否正常； c、运转中是否有不规则杂音及异常振动； d、动作设备的区域是否与原设计对应。 |
|  | 排烟口、送风口 | （1）排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物； （2）风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动； （3）阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常； （4）旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂； （5）制动机构、限位器是否符合要求； （6）进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开. |
|  | 风机电柜 | （1）控制柜是否设置在易于操作、检查、维护方便的位置。 （2）控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 （3）线路图及操作说明是否齐全。 （4）电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 （5）开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。 （6）操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。 （7）继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。 |
| 疏散指示系统应急照明应急灯 | 消防应急灯 | 每季度完成全部检查与放电测试，检查有无脱落，外观擦拭，断电时供电及照度状况。试验应急照明灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏的灯泡、电池等。 |
|  | 安全出口指示灯 | 每季度完成全部检查与放电测试，检查有无被遮挡，有无脱落，外观擦拭，断电时供电及照度状况。查看疏散指示灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏指示灯管。 |
| 消防应急广播系统 |  | 1.检查功能是否正常，扬声器及对讲话筒通话是否连接，质量音质和音量。 2.外观是否发霉生锈。 |
| 消防电梯 |  | 1.按钮迫降和联动控制功能。 2.升降电控箱的：（1）各种电源电压是否正常；（2）接线端子和电线的连接紧固是否良好；（3）箱内是否清洁；（4）箱内电气元件是否正常，安装是否牢固。 |
| 防火分隔 | 防火门 | 1.每周全面巡查防火门有否变形等外观问题，闭门器、释放器、把手配件是否损坏，及时维修。 2.防火门关闭后，分别从内外两侧开启开启常闭防火门，查看关闭效果。 3.自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统（包括释放器）的解除情况及反馈信号。 4.分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。 |
|  | 防火卷帘 | 1.检查防火卷帘门的降落方向是否有阻挡物。 2.检查防火卷帘门的和导轨是否有机械损坏和变形。 3.手动、机械应急和启动控制功能。定期（季检）对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次（不少于10%）；并进行整体联动试验。 。 4.防火卷帘门手动降落、上升的运行情况。 5.电控箱的：（1）各种电源电压是否正常；（2）接线端子和电线的连接紧固是否良好；（3）箱内是否清洁；（4）箱内电气元件是否正常，安装是否牢固。 6.相关的接线端子箱内接线端子和电线的连接紧固是否良好。 |
| 大空间智能型喷水灭火系统 | 1.检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理。 2.检查水泵接合器的附件是否齐全，接口是否完好、无渗漏，阀盖是否齐全。 3.对大空间灭火装置进行外观检查，发现有不正常的应及时更换，当大空间灭火装置有异物时立即清除。 4.启动消防水泵，当消防水泵为自动控制启动时，模拟自动控制的条件启动运转。 |  |
| 灭火器 | 月度全面清洁保养，核对选型、压力和有效期及是否完好有效等。 |  |
| 防烟面具 | 月度全面清洁保养，核对有效期及是否遗失损坏。 |  |
| 微型消防站消防器材柜 | 每月进行一次巡检保养，对消防器材柜及柜内设施进行清洁、除尘，对损坏的设施进行及时修复、补充，对过期的消防器材进行及时更换。 |  |

备注：

中标人需准备齐全相应台账资料，每年制定维保工作计划、工作记录、值班表等，报主管部门审批后落实维保工作。

日常巡查检测频率以不得低于相应规范等要求，现每日需填报《广州市消防安全重点单位消防安全管理规范》“消防设施每日巡检记录表”等，每周需将周度巡查、测试、维保等工作记录报告报主管部门审查；每月将月度工作完成情况、故障处理情况及系统运行情况等出具正式报告报主管部门审批。如在维修保养过程中中标人发现系统或设备存在隐患，应书面向主管部门提出处理意见，经审批同意后实施整改。

中标人需对消防器材（灭火器、防面具等）做出对应的电子文档，器材更换后文档应时时更新。

每季度对三院区进行一次全面联动测试并正式出具系统测试报告，每年度开展一次消防安全评估及系统全面检测并正式出具报告，并在每年度12月31日前将三院区年度评估报告报送主管科室审批，并报送广州市消防救援机构备案，合同结束前1个月也需进行全面检测并出具评估报告交由主管科室。

重大节假日及重要迎检（春节、五一、国庆等）前一个星期内，需组织对主要设备全面巡查并对重点部位进行测试，发现问题及时处理。

- 服务时间及应急响应要求

1.中标人须提供24小时的应急维修及保养服务，并向招标人提供本项目负责人及相关技术人员联系名单及电话。

2.法定工作日的工作时间为8:00－17:30，中标人应按要求派驻人员， 发现故障10分钟内到现场维修。

3.节假日期间和工作时间以外，中标人接到故障通知后，须保证在2小时内到现场维修。

4.中标人应尽快排除系统故障，一般故障应2小时内修复、较大故障应在12小时内修复。如果修复时间超出24小时的，应向招标人说明原因，提出维修方案及工期经采购方审批。

- 其他要求

1、服务期内，中标人应储备有足够的主要备件和易耗备件。本项目的投标报价已包含：服务期内对现有消防系统的维护、保养、检测服务的人工费、《常用零配件清单》的零配件（附件1）费用、火灾报警系统和水灭火系统单价不超200元辅材费用。

需要更换服务费未包含的零配件，由中标人提供报价，且该报价应是配件材料含税费用，不能再包括人工费。根据市场询价货比三家，若中标人的报价合理，则由中标人提供零配件并更换；若中标人报价虚高，则由采购人自行采购后，由中标人(不收人工费)更换调试。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则。

2、中标人应固定派驻具备中级及以上消防维保资格证、能胜任维保服务的人员对招标单位消防设施进行维护保养。

3、中标人派驻的维保人员和检测工作人员应具有作业人员上岗证，工作现场设专人监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保工作人员和招标人及相关工作人员的人身和财产的安全。

4、维保及检测施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必需配戴安全帽及安全带。因维保及检测施工发生任何意外事故与招标人无关，但维保及检测作业中违规造成招标人及相关工作人员的人身和财产损害、损失的，将由中标人承担一切经济和法律责任。

5、中标人需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并针对性制定维保及检测方案和实施方案，对于招标人提出维保及检测要求如有缺少相关维保规范要求，中标人应按规范要求给予补充完善。

6、提供维保及检测的中标人未按招标文件要求落实每周、每月的检测、检查工作的，将扣除合同总价的10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向中标人追索赔偿。

7、进行维保及检测服务工作，中标人须做好书面记录，经招标人、中标人双方确认后，各执一份保存备查。

- 项目报价

- 本项目的投标报价已包含：

1、服务期内对现有消防系统的维护、保养、检测服务人工费；

2、《常用零配件清单（一）》的零配件（附件1）费用；

3、火灾报警系统和水灭火系统不超200元辅材费用。

- 付款方式

1.分12期支付，全面履行本合同义务，每期支付中标金额的4分之1；签订合同并开始消防维保服务后3个月、6个月、9个月、12个月（即合同期满后的1个月），中标人每次结算15天前提供所有的维护保养报告以及相关资料，项目负责人组织招标人（保卫部门）对相关设备设施进行抽检。

2. 维保服务费用与考核得分挂钩，按考核得分（满分100分）折算服务费：考核分不低90分（含本数）的，全额支付当期维保款；考核分低于60分（不含本数），不支付该考核周期维保费；考核分60分（含本数）~ 90分（不含本数），按比例折算服务费（如考核分为70分，维保费=合同价格*70%）。

2.因维修需要，经招标人审批确认的需另行收费的零配件及材料费用，根据实际数量按次结算；维修完成，经验收合格后，中标人提供结算清单及维修单据，并开具正规发票交给招标人经办人核对，确认无误后，给予办理费用报销手续。

3.如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期顺延。

4.中标人应提供正规发票，不得提供虚假发票，不得以任何理由委托第三方办理结算事宜，否则招标人有权拒绝付款并马上终止合同。

5、具体付款方式以招标人与中标人签订合同为准。

- 处罚细则

1.中标人不按时对消防设备进行日常维保；

2.若中标人不按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备进行维保；

3.中标人工作消极怠慢、马虎，没有按照具体服务内容对消防设备进行维保；

4.重大节日或出现特殊情况，供应商不配合招标人的工作；

5.中标人未按要求做维保记录或未按规定出具维保报告的：

1）第一次发现，招标人将对中标人发出警告；

2）第二次发现，招标人将对中标人处以扣除该考核周期维保费用的处罚；

3）第三次发现，招标人有权取消中标人的服务资格。

6.中标人应确保本系统年度损坏率低于98%，超过部分，每超过1%，招标人将从当季度维保费用按5%扣罚，损坏率计算按招标维保数量清单（详见：附件3：中山大学中山眼科中心消防设备、设施汇总表）

备注：维保服务付款方式：

- 服务费支付：分四期支付，每期服务结束后，招标人组织对服务质量进行考核。

- 服务费计算：

（1）考核分不低于90分（含本数）的，全额支付当期维保款项；

（2）考核分低于60分（不含本数），不予支付该考核周期的维保费；

（3）考核分60分（含本数）~90分（不含本数），折算支付服务费（如考核分为70分，维保费=合同价格*70%）。