中山大学中山眼科中心两院区消毒供应室纯水和软水系统耗材更换服务项目市场调研公告

为科学合理地确定"中山大学中山眼科中心两院区消毒供应室纯水和软水系统耗材更换服务项目"的采购预算价格，根据《政府采购需求管理办法》及政府采购相关规定，现对该项目进行市场调研，诚邀符合资格条件的供应商参与报价。本次市场调研仅为采购前价格摸底，不构成任何采购要约或承诺。

一、项目概况

1. 项目名称：中山大学中山眼科中心两院区消毒供应室纯水和软水系统耗材更换服务项目

2. 项目地点：广州市天河区金穗路7号（珠江新城院区）、越秀区先烈南路54号（区庄院区）
3. 项目背景：为确保两院区消毒供应室纯水和软水系统持续稳定运行，保障手术器械清洗消毒用水安全，现需采购更换一批纯水系统耗材，并由供应商负责供货、安装、调试、现场清理、废旧耗材回收处置及质保服务。

二、调研内容及要求

（一）中山学中山眼科中心消毒供应室纯水和软水系统耗材清单
	中山大学中山眼科中心消毒供应室纯水和软水系统耗材清单

	院区
	序号
	品名
	品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	珠江新城院区
	1
	石英砂
	/
	A级
密度≥2.55g/cm3
粒径:0.6~1.1mm
	公斤
	500
	质保两年

	
	2
	活性炭
	/
	碘值≥1000
	公斤
	225
	质保两年

	
	3
	软化树脂
	陶氏
	碘值1000NA
	升
	300
	质保两年

	
	4
	反渗透膜
	杜邦
	BW30FR-400/34
	支
	3
	质保期两年内反渗透膜堵塞，免费更换全新同品牌同型号反渗透膜

	区庄院区
	5
	石英砂
	/
	A级
密度≥2.55g/cm3
粒径:0.6~1.1mm
	公斤
	100
	质保两年

	
	6
	活性炭
	/
	碘值≥1000
	公斤
	50
	质保两年

	
	7
	软化树脂（纯水系统）
	陶氏
	碘值1000NA
	升
	75
	质保两年

	
	8
	软化树脂（软水系统）
	陶氏
	碘值1000NA
	升
	125
	质保两年

	
	9
	反渗透膜
	杜邦
	LCLE4040
	支
	4
	质保期两年内反渗透膜堵塞，免费更换全新同品牌同型号反渗透膜

	
	10
	EDI膜堆
	/
	每小时流量≥1立方米
	台
	1
	质保两年，并且在质保期结束前免费对EDI膜堆预防性维修一次，更换核心元件


（二）供货品质及技术要求

1. 所有耗材品类、品牌、型号、规格、技术参数、数量须严格按照清单执行，不得擅自更改、降级、替换。

2. 供应商须提供反渗透膜、软化树脂可追溯至原厂的授权链文件及厂家销售授权书；所有进场耗材须提供产品合格证，反渗透膜须提供原厂合格证明书及对应编号，确保为全新原厂正品。

（三）安装及验收要求

1. 合同生效后30个自然日内完成全部耗材供货、安装、调试、现场清理及废旧耗材回收处置。

2. 安装调试完成后，纯水系统产水水质电导率≤3μS/cm；系统产水量恢复设备初始设计能力：珠江新城院区每小时4立方米，区庄院区每小时1立方米。

3. 安装完工后负责现场卫生清理，所有更换废旧耗材由供应商统一回收并按环保要求规范处置。

（四）质保服务要求

1. 全部耗材自验收合格之日起质保两年。

2. 质保期内，若非甲方操作不当、非进水水质超标、非人为损坏等原因，因耗材自身质量问题导致出水水质不达标或产水量低于额定值80%的，接到书面通知后须8小时内到达现场，免费更换同品牌同型号全新耗材。

3. 区庄院区EDI膜堆质保两年，且在质保期结束前由供应商免费进行预防性维修一次，并更换核心元件，确保产水品质达到新机标准。

（五）付款方式

合同款项分两期支付：第一期于全部耗材供货、安装、调试完成并验收合格后支付合同总金额的80%；第二期于项目验收合格满两年，且完成EDI膜堆质保期满前免费预防性维修及核心元件更换后支付合同总金额的20%。

三、报价要求

1. 本次报价为总价包干含税价，须包含货物、运输、安装、调试、人工、税费、现场清理、旧耗材回收处置、质保服务、资料送检等所有费用。采购人后期不再追加任何费用。

2. 报价须按附件《报价表》格式填写（详见附件），逐项列明各耗材的报价品牌、单价及总价。

3. 报价文件须同时提供以下证明材料：

a) 反渗透膜可追溯至原厂的授权链文件及厂家销售授权书；

b) 软化树脂可追溯至原厂的授权链文件及厂家销售授权书。

四、调研对象及资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 经营范围包含水处理设备、耗材销售或相关内容。

3. 近三年内在经营活动中无重大违法记录。

4. 未被列入"信用中国"网站"记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单；不处于"中国政府采购网"中"政府采购严重违法失信行为信息记录"的禁止参加政府采购活动期间。

五、报名方式及时间
1. 报名方式：请将上述报名材料整理为单个 PDF 格式电子文档，发送至指定电子邮箱wuxunjin@gzzoc.com并抄送至fanxin@gzzoc.com，邮件主题及 PDF 文档命名格式统一为：中山大学中山眼科中心电梯维保调研 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话；

2. 报名截止时间：2026 年 7 月 15 日 17:00（以邮件到达指定邮箱时间为准），逾期提交将不予受理；

3. 咨询方式：报名过程中如有任何疑问，可在工作日工作时间拨打联系电话：020-66322129（吴先生） 进行咨询。

六、其他说明

1. 各参与服务商应严格遵守政府采购相关法律法规和规章制度，维护采购市场秩序和公平竞争环境，按我中心需求如实制定响应方案，严禁提供虚假材料、恶意竞争等违规行为；

2. 我中心将对各参与服务商提供的报名材料严格保密，仅用于本次市场调研及后续采购相关工作；服务商提交的方案、报价等材料，我中心有权用于本次调研及后续采购评估，不视为侵犯其知识产权。

3. 郑重提示：本次市场调研工作仅为我中心采购前的市场信息收集行为，并非正式招标行为。各服务商提供的相关服务信息、报价资料仅作为我中心采购决策的参考依据，参与本次市场调研并不保证一定能获得后续正式采购项目的投标资格，最终采购结果将通过我中心正规招标采购程序确定；

4. 本次调研不组织现场踏勘。

5. 我中心有权根据实际情况对本公告内容进行调整、补充或终止，如有调整，将及时通过我院官方渠道发布补充通知，本公告的最终解释权归中山大学中山眼科中心所有，并在相关法规允许范围内行使。

附件：中山大学中山眼科中心两院区消毒供应室纯水和软水系统耗材更换报价表
	甲方：中山大学中山眼科中心

	乙方：

	序号
	院区
	品名
	要求品牌
	型号
	报价品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	珠江新城院区
	石英砂
	/
	A级
密度≥2.55g/cm3
粒径:0.6~1.1mm
	　
	500
	公斤
	　
	　
	质保两年

	2
	
	活性炭
	/
	碘值≥1000
	　
	225
	公斤
	　
	　
	质保两年

	3
	
	软化树脂
	陶氏
	碘值1000NA
	　
	300
	升
	　
	　
	质保两年

	4
	
	反渗透膜
	杜邦
	BW30FR-400/34
	　
	3
	支
	　
	　
	质保期两年内反渗透膜堵塞，免费更换全新同品牌同型号反渗透膜

	5
	区庄院区
	石英砂
	/
	A级
密度≥2.55g/cm3
粒径:0.6~1.1mm
	　
	100
	公斤
	　
	　
	质保两年

	6
	
	活性炭
	/
	碘值≥1000
	　
	50
	公斤
	　
	　
	质保两年

	7
	
	软化树脂（纯水系统）
	陶氏
	碘值1000NA
	　
	75
	升
	　
	　
	质保两年

	8
	
	软化树脂（软水系统）
	陶氏
	碘值1000NA
	　
	125
	升
	　
	　
	质保两年

	9
	
	反渗透膜
	杜邦
	LCLE4040
	　
	4
	支
	　
	　
	质保期两年内反渗透膜堵塞，免费更换全新同品牌同型号反渗透膜

	10
	
	EDI膜堆
	/
	每小时流量≥1立方米
	　
	1
	台
	　
	　
	质保两年，并且在质保期结束前免费对EDI膜堆预防性维修一次，更换核心元件

	11
	总计金额：
	　
	


注：分两期付款，第一期付款总金额80%，第二期在验收两年后且完成EDI核心元件更换后再付20%。

中山大学中山眼科中心

2026年7月6日

