[bookmark: _GoBack]中山大学中山眼科中心室内空气质量治理项目市场调研公告
调研文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，为实质性偏离，其调研文件无效。
为保障中山眼科中心诊疗与办公环境空气质量安全，满足国家强制性标准及医疗机构院感管控要求，对装修改造后对室内空气质量综合治理服务开展市场调研。本项目为医疗机构室内空气专项综合治理作业，区别于普通日常保洁与空气清新服务，现将项目需求、技术标准、服务商资格要求公告如下，欢迎符合资质条件的服务商参与调研。
一、项目概况
1、项目名称：中山大学中山眼科中心室内空气质量治理项目。
 地址：珠江新城院区：广州市天河区金穗路7号
       区庄院区：广州市越秀区先烈南路54号
2、服务区域：
（1）区庄院区3号楼装修改造后区域，治理建筑面积约15000㎡，共17层楼（含诊室、检查治疗室、办公室、公共区域及室内固定家具等，具体范围以现场踏勘核定为准）      
（2）中心其他需零星治理区域，面积约6000 ㎡。
以上两项合计21000㎡。
3、服务内容：治理前室内空气污染源排查与评估及检测，装修及家具异味处理，甲醛清除，苯系物及TVOC清除，纳米复合光触媒长效净化喷涂，生物酶除味，施工后现场复位与通风光照养护，治理后空气质量验收采样及第三方CNAS认证检测报告出具，治理档案与质保台账建立。
4、服务性质：医疗机构室内空气专项综合治理作业，属于院区室内环境质量配套治理工作，需与医院现有院感管控体系、医疗设备防护要求完全匹配。
5、服务范围：室内墙面、天花、墙纸、地毯、窗帘、地板、固定及活动家具、柜体抽屉等全部室内界面与污染源的治理，包含治理药剂、设备、人工、现场安全防护、耗材辅材、检测及质保全流程服务。
[bookmark: OLE_LINK1]6、服务标准：严格执行《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《室内空气质量标准》GB/T18883、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325，治理后邀请具有CNAS资质的第三方检测机构验收（费用由中标单位结算），并符合I类民用建筑工程污染物浓度限值要求。
7、项目报价要求：治理药剂（纳米复合光触媒、生物酶、胺基甲醛清除剂、苯系物TVOC清除剂等）、施工设备、人工、辅材、现场安全防护措施、空气质量检测、质保服务、增值税全额包干。
8、服务期限：自中标单位进场之日起，至本项目所有治理工作完成、出具合格检测报告、项目整体验收完毕为止；分区域、分批次错峰实施，不中断正常诊疗秩序。质保期自验收合格并出具检测报告次日起不少于10年。
二、合规依据
本项目耗材、流程、验收严格执行以下国家标准及行业规范：
1、《建筑环境通用规范》GB55016-2021（国家强制执行标准）
2、《室内空气质量标准》GB/T18883
3、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325
4、《医院消毒卫生标准》GB15982、《医疗机构消毒技术规范》WS/T367
5、医院院感管理、室内环境质量管理相关制度要求
6、满足医院内审、质控检查、体系溯源核查要求
三、服务商资格与专项能力要求
为保障院区空气质量稳定达标、院感零风险、施工无缝衔接，本项目要求熟悉医疗机构室内环境特点、院感管控要求及公共建筑室内治理工艺的单位承接，服务商须同时满足以下条件：
★1、具备独立法人资格，经营范围包含室内空气净化、环境污染治理、空气净化服务、环保工程施工、清洁服务、消毒服务等相关内容。
★2、具有室内环境治理行业最高等级（甲级）治理资质，具有三甲医院或同等规模公共建筑室内空气质量治理项目业绩，可提供同类项目合同及验收检测报告等业绩证明。
★3、治理产品须具备核心专利技术或合法技术来源，产品经第三方权威检测机构（如SGS）检测，达到经口无毒、皮肤无刺激性、无二次污染要求，并提供检测报告。
★4、供应商须为本项目配备技术服务保障团队，配置建筑管理工程师、高级室内环境治理工程师等持证上岗人员（调研文件须提供持证人员有效证书扫描件及官方查询网址查询结果截图），治理效果须提供甲醛持久性分解的验证材料。
[bookmark: OLE_LINK2]★5、验收检测须由具备CNAS资质的第三方检测机构实施，并出具正式检测报告；治理后室内空气污染物浓度须符合GB55016-2021 I类民用建筑工程限值要求，质保期自验收合格并出具检测报告次日起不少于10年。
★6、拟投入本项目的治理工作人员中，企业参保职工人数应不少于5人（提供近6个月任意一个月参保证明查询截图）
7、熟悉医疗机构室内施工工艺、装饰面材与家具材质特性、院感运维标准，可无缝衔接医院现有管理体系，避免不熟悉现场导致治理不达标、异味扩散、二次污染、饰面及设备损伤等风险。
8、施工人员须具备医疗机构或公共建筑室内作业经验，严格遵守医院无菌、无尘、限流、限时作业管理规定，施工全程做好诊疗秩序保障。
9、供应商技术工人在采购人单位施工时，必须统一着装、佩戴胸牌，并遵守医院的规章制度，服从医院的管理，保证施工安全。
四、技术与耗材标准
1、治理药剂须为绿色环保产品，主要包括：①纳米复合光触媒，喷涂于天花、墙面、墙纸、家具、地毯等基材表面，在微弱光照（日光灯或自然光）下持续分解甲醛、苯系物、氨、TVOC，兼具抗菌防霉、除臭除味功能；②生物酶空气除味剂，采用生物分解原理去除板材、皮革、布艺、地毯、墙纸等异味源，无毒环保、无二次污染；③胺基甲醛清除剂，室温下与甲醛快速催化聚合，从源头清除甲醛；④苯系物TVOC清除剂，快速分解TVOC为水和二氧化碳。所有药剂须无二次污染、无腐蚀性，不得损伤墙面、家具、医疗设备及光学仪器表面。
2、治理全程实施作业防护，对医疗设备、精密仪器、电器、家具进行专业遮蔽与防护，防止药剂喷洒、磕碰造成财物损坏；施工后现场复位，柜门抽屉保持敞开，保持通风与光照养护不少于3天。
3、完工标准：室内空气无刺激性异味，饰面无残留、无色差、无损伤，治理后3—7天上门进行空气质量验收采样，3—5个工作日出具检测报告，污染物浓度符合手术室及诊疗区域院感规范和GB55016-2021 I类限值要求，通过采购人及相关科室验收。
治理后室内空气污染物浓度验收限值（GB55016-2021 I类）
	室内污染物
	限值（mg/m³）
	室内污染物
	限值（mg/m³）

	甲醛
	≤0.07
	甲苯
	≤0.15

	氨
	≤0.15
	二甲苯
	≤0.20

	苯
	≤0.06
	TVOC
	≤0.45


注：GB55016-2021为国家强制执行标准；医院病房等属I类民用建筑工程，本项目按I类限值从严执行。
4、调研人应配备相应的施工与检测设备，确保治理过程可控、治理后空气质量可验证（包括但不限于：雾化喷涂设备、大气采样器、甲醛检测仪、TVOC检测仪等），并在调研文件中列明设备清单。
5、质保期内同一污染源出现浓度反弹的，供应商须在接到通知后48小时内响应并无偿返工治理，直至复检达标。
五、报名资料要求
1、有效的营业执照、治理资质证书、信用查询截图
2、医疗机构或同类公共建筑室内空气治理业绩合同及验收检测报告
3、该项目空气治理方案整体报价（附件一：报价表）
4、本项目配备技术服务保障团队及施工人员配置、持证情况

六、报名方式及时间
本次调研所有提交资料须真实有效，加盖单位公章；仅为采购人采购前期市场摸底，调研结果将作为项目采购方式、预算核定、服务商遴选的相关依据。采购人不向参与单位承担任何费用及法律责任。
1.	报名方式：请将上述报名材料整理为单个PDF格式电子文档，发送至指定电子邮箱 [zhangchenguang@gzzoc.com]，邮件主题及PDF文档命名格式统一为：中山大学中山眼科中心空气质量治理调研+单位名称+联系人+联系电话；
2.	报名截止时间：2026年9月15日24:00（以邮件到达指定邮箱时间为准），逾期提交将不予受理；
3.	咨询方式：报名过程中如有任何疑问，可在工作日工作时间拨打联系电话：[13760860105]（张生）进行咨询。

中山大学中山眼科中心
2026年9月11日



附件一：空气治理方案整体报价
	治理项目
	项目面积（平方）
	治理前空气质量检测（元/次）
	空气治理报价（含治理后第三方检测）（元/平方）

	区庄院区3号楼和其他需零星治理区域
	S＜100
	
	

	
	100≤S＜150
	
	

	
	150≤S＜200
	
	

	
	200≤S＜300
	
	

	
	300≤S＜400
	
	

	
	400≤S＜600
	
	

	
	600≤S＜800
	
	

	
	800≤S＜1000
	
	

	报价说明
	以上所有报价均为含税价，

	备注
	



